回路电阻测试仪使用方法

1.使用前的准备和检查

n 将仪器盖打开，从配件袋中取出测试钳两把和两根100A/4米长电流线(粗线)，两根4米长的电压线(细线)。

n 将测试线与测试钳连接好。

n 将连接好测试钳的测试线另外一头如图所示连接到仪器上。

n 用细砂纸处理被测试设备电极部分，处理要仔细，否则造成测试值有误差。

n 待测试设备应停止运行，并断开与之相联系的所有设备和线路。

n 仪器面板上接线柱与标准地线相可靠连接。

n 检查仪器输入交流电压应为：AC220V±10%,50Hz。

n 检查仪器电流调节旋钮是否逆时针旋到最小，如未逆时针到最小，请将其逆时针旋转到最小。

2.开始测量

将连接好测试线的测试钳夹住被测设备的电极两端，闭合仪器电源开关，此时电源表头显示“000”，电阻表头显示“000”，按下测量按钮，将仪器电流调节旋钮均速顺时针调节，当电流表头显示“100”时停止调节。这时直接读出电阻表头的读数。试验完成，逆时针调节输出电流调节旋钮使其到最小，切断电源开关。

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!