YHTB高压油浸式试验变压器产品特点

YHTB高压油浸式试验变压器是根据国家行业试验标准而设计的试验设备，其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单，主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。

YHTB-3KVA/50KV油式试验变压器参数：

| 型 号 | 容量 （KVA） | 高压电压 （KV） | 高压电流 （mA） | 低压输入 |  | 变比 （高/仪） | 温升℃ （30分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电压（V） | 电流（A） |  |  |
| YHTB-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
| YHTB-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
| YHTB-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 800 | 10 |
| YHTB-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| YHTB-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| YHTB-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| YHTB-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YHTB-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| YHTB-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| YHTB-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| YHTB-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| YHTB-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| YHTB-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| YHTB-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| YHTB-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
| YHTB-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
| YHTB-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
| YHTB-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
| YHTB-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
| YHTB-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
| YHTB-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
| YHTB-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |

三、注意事项：

- 按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的X端（高压尾）以及测量绕组的F端必须可靠接地。

- 做串级试验时，第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端，测量绕组的F端以及高压绕组的X端（高压端）均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。

- 接通电源前，操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源，合闸，开始升压

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!