谈谈工频耐压试验机操作说明及注意事项

工频耐压试验机是根据国家新电力行业标准而设计的、性能先进的智能型工频耐压试验装置，用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力，广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。

工频耐压试验机正确的试验步骤：

1.确认被试品绝缘电阻测量、介质损耗测量、直流泄漏电流的测量及介质损耗测量等试验已全部合格，方可进行交流耐压试验。

2.根据被试品的试验电压与电容量进行初步估算，选择合适的试验变压器及相关设备。

3.切断被试品的电源，拆除或断开所有与之有关的连线。

4.记录试验时的环境情况，大气压力和温度。

5.进行空载试验，按试验原理图进行接线，工频耐压试验机布置要合理，便于操作并符合安全规程中的规定。试验回路中各接地点应牢固可靠接地。由指导教师检查接线，确认接线正确后，所有人员离开试验区域。

6.接通电源，合闸并均匀升压，升压速度在70%试验电压以内可不受限制，其后应均匀升压，速度约为每秒3%的试验电压。

7.实验完毕，切断电源。

注意事项如下：

1、应有牢靠的接地；

2、做高压交直流实验时，必须由2人或2个以上人员参与，并清晰做好分工，清晰相互间的联系方法。并有专人监护现场安全及调查被试品的实验状态；

3、在升压或耐压实验过程中，如发现下列不正常状况时，应立即降压，并堵截电源，停止实验，查明缘由后再做实验。①电压表指针摇摆很大；②发现绝缘烧焦的异味、冒烟表象；③被测验品内有不正常的声响。

4、实验过程中，工频耐压试验机升压速度不能太快，也决不允许突然全电压通电或断电

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!