360KVA/200KV变频串联谐振耐压试验成套装置规格表

- 设备制造遵循的国家标准和行业标准

GB2900《电工名词术语》

GB10229-88《电抗器》

GB/T16927.1-2-1997《高电压试验技术》

ZBK41006-89《试验变压器》

GB7328-87《变压器和电抗器的声级测量》

IEC358(1990	)《耦合电容器和电容分压器》

IEC1000《电磁兼容性》

GB4793-1984电子测量仪器安全要求

GB/T2423.8-1995电工电子产品基本环境试验规程

GB/T3859.1-1993半导体变流器基本要求的规定

GB/T-3859.2-1993半导体变流器应用导则

二.总体技术功能

- 变频串联谐振试验装置以调整输出频率激发串联谐振.

- 变频串联谐振耐压成套装置包括以下基本部件：

变频电源、励磁变压器、高压电抗器、电容分压器及附件等。

3．360/200变频串联谐振耐压装置系统功能满足以下试验要求：

35KV电缆,S=240mm2  1500m

110KV电缆,S=240mm2  500m

35KV开关，变压器.刀闸试验。

110KV开关、主变，GIS试验。

以下环境条件下能够不影响正常试验：

温度范围：—10～45℃

海拔高度：≤2000m  相对温度：≤90%

3.3系统技术参数如下：

- 输出电压波形：正弦波，波形畸变率≤0.5%

- 输出分辨率：0.1HZ

- 输出频率范围：30～300 HZ

- 额定负载下连续运行时间：30min,且各部件温升≤35K

- 品质因数：30～300

- 不稳定度：0.01%

- 系统测量精度：1.0级

- 输入工作电源：380V、50HZ

- 系统噪声：≤60分贝

3.4系数使用功能：

- 具备手动试验/自动调谐/自动试验三种模式，并可任意切换。

- 具备大屏幕显示，可指示：输出电压（有效值）及输出频率等。

- 具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能。

- 具备过压、过流保护功能，并可任意整定设置。

- 具备放电保护功能，在高压发生闪络时，可自动降电源，同时可以提示“电保护”及相关信息。

- 具备掉电保护功能。

- 具备过热保护功能。

- 具备零值保护功能，系统和变频电源只能零启动、零退出。

- 具备各种数据打印功能。

- 具备系统故障自诊断功能。

三、本装置特点：

  - 主机保护功能齐全，有过流、过压、闪络、过热、零值升压、掉电保护等功能，出厂前经满负载试验合格。

  - 励磁变压器箱为双层铝塑结构，美观轻巧。高压侧圈为三组线圈，且线圈有原件过压保护。

  - 电抗器可任意组合串联或并联。

四、具体技术性能参数

360/200变频串联谐振成套装置

设备配置（供货）清单

| 序号 | 配套名称 | 型 号 规 格 | 规 范 | 单位 | 数量 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | 20/0.4 | 20KVA 输入AC380V | 台 | 1 | 48kg |
| 2 | 励磁变压器 | 20KVA | 20KVA 输出3500V/7000V | 台 | 1 | 130kg |
| 3 | 高压电抗器 | 45KV/1.5A | 45KV 1.5A/150H | 台 | 6 | 58kg |
| 4 | 电容分压器分体 | TRF/0.001 200kv | 200KV/100V | 台 | 1 | 24kg |
|  | 高压补偿电容 |  | 100KV/0.01 | 台 | 1 | 35kg |
| 5 | 绝缘板 |  |  |  | 2 |  |
| 6 | 高压均压罩 |  |  | 只 | 1 |  |
| 7 | 附件箱 | 输入输出专用线、橡胶软连线、分压屏蔽 线、接地软线 |  | 套 | 2 |  |

说明；做110KV 试验电压0-200KV 用6只45KV/1.5A/130H电抗器串联进行高压输出。

做110KV主变时用5只电抗器串联、试验频率45-60Hz左右。

做110KV电缆时用6只电抗器3串2并进行试验。

做35KV主变时用3-4只电抗器串联进行试验。

做35KV电缆时用2串2并或2串3并进行试验。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！