SZ-3010三倍频电源发生装置应用技术特点

用于对35-500kV串激式电压互感器作耐压试验，也可对电机及中、小型变压器的绕组进行感应耐压试验，以考核感应线圈式的电气产品的匝间、段间、层间的绝缘强度、耐压水平。由三相五柱变压器、配套控制箱及电抗器组成。外型有分体式和整体推移式两种。

输入电压：三相380V 输出频率：50Hz

输出电压：单相0-300V/0-500V（连续可调）

输出频率：150Hz 额定容量：5-50kVA

本产品是在工频电网中利用硅钢片铁心的磁化曲线饱和特性，在变压器接成开口三角形的二次线圈中感应出零序三次谐波电势的原理制成的轻便型测试设备。

三倍频感应电压发生器装置可配套提供连同控制设备及机箱在内的成套产品。本发生器是电力系统、发电厂、变电站、供配电网络中对小容量电力变压器：串级式高压电压互感器进行倍频感应高压试验的基本设备之一。也可对各种低压电子、仪表电源变压器，电感线圈电器线圈进行倍频倍压试验，同时也可作为功率不大于1千瓦的倍频电源用于某些特殊电器设备的供电或测试。

本产品是静止变频设备、噪音低、体积小、在高电压系统中可以取代传统的变频机组。

工作原理：

三台单相变压器一次侧接成星形，二次侧接成开口三角形，在一次侧加上对称的三相正弦波电源时，并升高电压让铁芯磁路饱和，使铁芯中磁通所含三次谐波的成分增多,相应在铁芯线圈上感应三次谐波电压也增高.

由开口三角形的发生器二次侧输出的这个150赫兹（三倍工频）感应电压即作为三倍频试验电源电压。

当三倍频发生器带上（例如JCC——220型高压串级式电压互感器）负载时，其电流由感性变为容性，由于功率因数低的影响，使发生器的效率较低，一般只有20%左右。因此，可在被试品某一空绕组上接入电抗器进行电流补偿。来提高整个试验回路的功率因数。

技术参数

| 型号 | 输入电压（V） | 输出电压（V） | 容量（kVA） | 输出频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/500 | 380 | 0-500 | 3 | 150HZ |
| 5/360 | 380 | 0-360 | 5 | 150HZ |
| 5/500 | 380 | 0-500 | 5 | 150HZ |
| 10/500 | 380 | 0-500 | 10 | 150HZ |
| 15/600 | 380 | 0-600 | 15 | 150HZ |
| 20/500 | 380 | 0-500 | 20 | 150HZ |
| 5/1000 | 380 | 0-1000 | 5 | 150HZ |
| 10/1000 | 380 | 0-1000 | 10 | 150HZ |
| 20/1000 | 380 | 0-1000 | 20 | 150HZ |
| 50/1000 | 380 | 0-1000 | 50 | 150HZ |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！